Додаток

Затверджено

Рiшення  Білоцерківської міської ради

від «___»____ 2011 p. № ___________

ПРОГРАМА  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

міста Біла Церква

на  2011-2015 роки

м. Біла Церква

2011 рік

ЗМІСТ

|  | ВСТУП |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика комунальної теплоенергетики м. Біла Церква |  |
|  | Характеристика котелень і теплових мереж КП БМР «Білоцерківтепломережа» (таблиця 1) |  |
|  | Обсяги енергоспоживання міським господарством та населенням м. Біла Церква ( таблиця 2) |  |
| 2. | Визначення проблем у галузі енергозбереження та обґрунтування необхідності їх розв’язання |  |
| 3. | Мета Програми |  |
| 4. | Головні напрями, шляхи та етапи реалізації Програми |  |
| 4.1. | # Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми. Обґрунтування оптимального варіанту. |  |
| 4.2. | Шляхи і засоби розв’язання проблеми |  |
| 4.3. | Інституційні та технічні аспекти енергозбереження у комунальні теплоенергетиці |  |
| 5. | Очікувані результати виконання Програми. Економічні, соціальні, екологічні наслідки. Ефективність Програми |  |
| 6. | Фінансові, матеріально-технічні, трудові ресурси, необхідні для виконання Програми |  |
| 7. | Заходи до Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2011-1015 роки |  |

ВСТУП

Україна належить  до  числа енергодефіцитних країн   і  лише на 37%  задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах (ПЕР) за рахунок власного видобутку. Незважаючи на  реалії, енергоресурси  використовуються неефективно по причині морально та фізично застарілого обладнання та технологій.

Враховуючи значимість  питань раціонального  використання  паливно-енергетичних ресурсів, заміни застарілих енерговитратних технологій на новітні енергозберігаючі, рішенням 28 сесії V скликання Київської обласної ради від 30 грудня 2009 року № 662-28-V було затверджено Програму енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на період 2010 – 2014 роки.

Програма  енергоефективності  та  енергозбереження міста Біла Церква  на 2011-2015 роки  розроблена  відповідно   до законів України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Указу Президента України   «Про невідкладні заходи щодо забезпечення  ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» від 28.02.2008 р. № 174/2008, постанови Кабінету Міністрів України «Про Комплексну державну програму енергозбереження України» від 05.02.1997 р. №148, рішення Київської обласної ради  п’ятого скликання від 29.12.2008 р. №413-21-V  «Про Концепцію розробки Програми енергозбереження Київської області», від 30.12.2009 р. № 662-28- V «Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності ) Київської області на період 2010 -2014 роки» і спрямована на вирішення проблеми розширення  і  прискорення  робіт  в  міському  господарстві  з  енерго-  та  ресурсозбереження, енергоефективності,  раціонального  використання  паливно-енергетичних  ресурсів.

Основою  забезпечення  усіх  видів  життєдіяльності  суспільства  була  і  залишається  енергетика. На  даний  час  в  галузі  склалася  критична  ситуація  з  постачанням  сировини  та  сплатою  за  її  споживання,  а  енергозбереження -  єдиний  шлях  до  поліпшення  даної  ситуації.

Підвищення ефективності  роботи  підприємств, організацій, бюджетних установ  міста не  залежно  від  галузі  та  форми  власності  потребує  від  їх керівництва    прийняття  відповідальних  рішень  щодо  стратегії  використання  ресурсів  і,  в  першу  чергу,  енергетичних .   Тому  даною  Програмою  передбачається  розробка індивідуальних  заходів  енергозбереження  суб’єктами  господарської  діяльності.

Дана Програма  стане  відповідним  планом  дій  для  міської  ради  і    виконавчого  комітету  в  напрямку переводу  економіки  міського господарства на  енергозберігаючий  шлях  розвитку.

1. Характеристика  комунальної

теплоенергетики  міста Біла Церква

Теплопостачання споживачів міста забезпечується опалювальними котельними теплопостачальної організації КП БМР  «Білоцерківтепломережа», ЗАТ «Білоцерківська ТЕЦ», відомчими та промисловими котельними, а також індивідуальними джерелами теплопостачання.

ЗАТ Білоцерківська ТЕЦ розташована у східному промвузлі, електричною потужністю 120 МВт і тепловою 726 Гкал/год, забезпечує теплопостачання ряду промислових підприємств, а також теплопостачання житлово-комунального сектору в третьому тепловому районі (масив Леваневського).

На ТЕЦ встановлене наступне основне обладнання:

- 1 паровий енергетичний котел типу БКЗ-360-140 ПТ;

- 2 парових енергетичних котла типу БКЗ-320-140 ГМ ;

- 2 парові турбіни  типу ПТ-60-130/13;

- 2 водогрійних котла типу ПТВМ-180 ;

- 2 електричних генератора типу ТВФ-60-2.

На даний час основним паливом для ЗАТ Білоцерківська ТЕЦ є природний газ, резервним - мазут.

Аналіз даних ТЕЦ свідчить, що основне обладнання знаходиться в експлуатації вже 35-36 років (за виключенням водогрійних котлів типу ПТВМ-180, які були встановлені пізніше і знаходяться в експлуатації 20-23 роки) та фактично виробило свій паспортний ресурс за більшістю елементів. Частина поверхонь нагріву та частина газоходів енергетичних котлів потребує заміни. Існує відповідний перелік замін, які необхідно виконати у наступний капітальний ремонт турбін  та іншого основного обладнання ТЕЦ. Після проведення капітального ремонту та за результатами обстежень (випробувань та вимірювань) експлуатаційний ресурс обладнання може бути подовжений.

Основні техніко-економічні показники роботи ЗАТ Білоцерківської ТЕЦ

у період 2005-2007 р.р.

| Найменування показників | Одиниці виміру | Показники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 р. | 2006 р. | 2007 р. |
| Встановлена електрична потужність | МВт | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Встановлена теплова потужність, всього | Гкал/год | 726,0 | 726,0 | 726,0 |
| в тому числі по турбоагрегатах | Гкал/год | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| Річний виробіток ел. ен. | млн.кВт*год | 449,522 | 420,586 | 438,260 |
| Річний відпуск ел. ен. | млн.кВт*год | 391,391 | 367,722 | 387,362 |
| Річний відпуск тепла | тис.Гкал | 751,011 | 638,883 | 472,072 |
| Річна витрата палива, всього в тому числі: | тис.т у.п. | 251,225 | 228,1 | 220,616 |
| - природний газ | тис.т у.п. | 251,225 | 228,1 | 220,616 |
| - мазут | тис.т у.п. | - | - | - |
| Питома витрата умовного палива на відпуск ел. ен. | г/кВт*год | 344,7 | 347,8 | 373,8 |
| Питома витрата умовного палива на відпуск тепла | кг/Гкал | 154,9 | 156,8 | 160,6 |

Аналіз даних  свідчить, що в 2006 та 2007 р.р. річні відпуски тепла від БЦ ТЕЦ у порівнянні з 2005 р. знизилися відповідно на 112 та 279 тис. Гкал (або на 14,9 та 37,2 %). В той же час річний виробіток електроенергії був досить сталим і коливався в межах 420-449 млн. кВт*год. Така ситуація призвела до підвищення частки виробітку електроенергії на конденсаційному режимі в загальному виробітку, що, в свою чергу, призвело до значного підвищення питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію (з 344,7 г у.п./кВт*год до 373,8 г у.п./кВт*год, тобто на 8,44 %) і, як наслідок, погіршення техніко-економічних показників роботи БЦ ТЕЦ.

Комунальне підприємство Білоцерківської міської  ради «Білоцерківтепломережа» має

на балансі 67 опалювальних котельних загальною фактичною встановленою потужністю 351,0 Гкал/год (за паспортними даними - 415,7 Гкал/год). Приєднане навантаження цих котельних становить 294,9 Гкал/год (з врахуванням максимально-годинного ГВП) та 232,7 Гкал/год (з врахуванням середньо-годинного ГВП). Загальна кількість котлів (переважно водогрійних) становить 361 од., в т.ч. 78 котлів - це котли типу НИИСТУ-5. Більшість з цих котлів відпрацювало 20 років, обладнання є морально та фізично застарілими.

Структура розподілу за терміном експлуатації котельного обладнання :

- Котелень:

- до 5 років	- 4 од. (5,9 %);

- від 5 до 10 років	- 10 од. (14,7 %);

- від 10 до 15 років	- 14 од. (20,6 %);

- від 15 до 20 років	- 3 од. (4,4 %);

- від 20 до 25 років	- 6 од. (8,8 %);

- від 25 до 30 років	- 10 од. (14,7 %);

- понад 30 років	- 20 од. (30,9 %);

- Теплової потужності:

- до 5 років	- 1,554 Гкал/год (0,4 %);

- від 5 до 10 років	- 6,448 Гкал/год (1,8 %);

- від 10 до 15 років	- 13,855 Гкал/год (3,9 %);

- від 15 до 20 років	- 13,353 Гкал/год (3,8 %);

- від 20 до 25 років	- 126,350 Гкал/год (35,8 %);

- від 25 до 30 років	- 54,470 Гкал/год (16,3 %);

- понад 30 років	- 6,448 Гкал/год (38,0 %).

За останні роки у місті значно розвинулася автономна система теплопостачання за рахунок встановлення автономних (частіше дахових) котельних для багатоповерхової забудови. Таких котелень зараз налічується 26 одиниць. Одноквартирна забудова також забезпечується від індивідуальних опалювальних котельних.

Частково теплопотреба житлово-комунального сектору забезпечується від 29 відомчих котельних встановленою потужністю 45,6 Гкал/год з загальним тепловим навантаженням близько 26,4 Гкал/год (з врахуванням середньо-годинного ГВП).

В існуючому стані на 4-х котельних КП БМР «Білоцерківтепломережа» (вул. Січневого прориву, 19, вул. Колодязна, 15, б-р 50-річчя Перемоги, 123 а, вул. О.Гончара, 1 б спостерігається дефіцит теплової потужності в загальному розмірі 4,8 Гкал/год, який, в основному, пояснюється тим, що котельне обладнання відпрацювало свій ресурс та має фактичну потужність нижчу за встановлену. В той же час на деяких котельних є досить великий резерв теплової потужності, який, в окремих випадках, перевищує 15-20 Гкал/год (вул. Таращанська, 197, вул. Дружби, 40).

##### Основним видом палива є природний газ, резервні види палива не передбачені.

##### За  2010 рік  підприємством вироблено  459,967 тис. Гкал теплової енергії , що на  41,749 тис. Гкал.(9,98 %) більше, ніж за  2009 рік.

Протяжність теплових мереж складає 160, 567 км у двотрубному обчисленні,  довжина магістрального трубопроводу «ТЕЦ – місто» масиву Леваневського у 2-х трубному обчисленні становить:

Д 820 мм – 3771мп., Д 530 мм – 633 мп., Д 325 мм – 650мп.

На житлових будинках встановлено 213 вузлів обліку теплової енергії (теплових лічильників); 57932 квартирних  лічильників гарячої води.

Через недостатнє фінансування підприємства при підготовці об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період виконуються роботи по реконструкції котельних, заміна теплових мереж з використанням попередньо-ізольованих та оцинкованих труб, але обсяги виконаних робіт вкрай незначні і не впливають значно на загальну картину з енергозбереження та зменшення газопостачання в місті.

Загальна  характеристика котелень та теплових мереж

КПБМР «Білоцерківтепломережа»

| Сумарна потужність котелень, всього Гкал/ шт |  |  |  | 351/ 67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В тому числі, потужністю, Гкал/год | ДоЗ | Гкал/год |  | 42 / 42 |
|  | Від 3 до 20 | Гкал/год |  | 158 / 19 |
|  | Від 20 до 100 | Гкал/год |  | 151 / 5 |
|  | 100 і більше | Гкал/год |  | 0 |
| Кількість установленого обладнання (котлів), шт. |  |  |  | 354 |
| 3 них терміном експлуатації більше 20 років |  |  |  | 105 |
| Протяжність теплових та парових |  |  | Всього | 160 |
| мереж у двотрубному обчисленні, км |  |  |  |  |

Обсяги енергоспоживання міським  господарством

та  населенням м. Біла Церква за 2010 рік

| Найменування сектору міського господарства і видів ПЕР | Річні обсяги споживання |  |
| --- | --- | --- |
|  | у натуральних показниках | у вартісних показниках, тис .грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Бюджетні заклади : - природний газ, млн.м3 - теплова енергія, тис.Гкал - електроенергія, млн.кВт.год - вода, водовідведення тис. м.3 | 317,9 54,9 5680,2 351,5 | 885,2 33204,5 4515,0 2387,1 |
| Населення: - природний газ, млн.м3 - теплова енергія, тис.Гкал - електроенергія, млн.кВт.год - вода тис.м3 - водовідведення тис. м.3 | 53,58525 558,101 134 434,601 7433,3 6793,7 | 29 920,5 94704,317 29 749,138 16523,6 21030,0 |

2. Визначення проблем у галузі енергозбереження

та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Значна частина паливно-енергетичних ресурсів Україною імпортується, причому в основному природного газу, світова ціна якого, на думку спеціалістів, буде відчутно зростати вже в найближчому майбутньому. Енергоємність (найважливіший показник економіки) 1 дол. ВВП в Україні на 20% вище, ніж в Росії, на 60-70% вище, ніж в Польщі, Чехії, Угорщині.

Реалізація   політики ергозбереження в попередні роки не дала відчутних результатів через відсутність ефективної  державної системи управління енергозбереженням,  що включає комплекс економічних, організаційних та законодавчих заходів.

Комплекс заходів по енергозбереженню повинен бути зорієнтований на:

- здійснення цілеспрямованих структурних змін у виробництві, спрямованих на переважний розвиток менш енергоємних галузей;

- розширення масштабів використання основних і впровадження нових енергетичних технологій, а також реалізації комплексу інших технологічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання палива і енергії;

- забезпечення реалізації міжгалузевих енергозберігаючих заходів (використання вторинних енергоресурсів, впровадження систем обліку і контролю за використанням енергоресурсів і т.д.);

- реалізація комплексу організаційних, правових  і економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності енергозберігаючої політики ( ціленаправлені інвестиції, система управління, економічні і правові заходи по регламентуванню енерговикористання  і  т.д.).

Практичне вирішення питань економії палива і енергії в державному масштабі дозволить зменшити залежність економіки України від імпорту палива, створить умови для ефективного функціонування ТЕКу, у тому числі його складової – комунальної енергетики.

Комунальній енергетиці належить одне з провідних місць і в системі пріоритетів національної енергетичної безпеки. Це обумовлено необхідністю вироблення цього виду енергії безпосередньо біля об’єктів її реалізації, а також неможливістю її накопичення. Тільки в цій галузі короткострокове припинення енергопостачання з будь-яких причин може призвести до соціальних вибухів чи непередбачуваних наслідків, включаючи руйнування регіональної системи  в цілому.

Саме галузь житлово-комунального господарства, яка стосується  інтересів кожної людини і впливає на соціально-економічні відношення в регіонах і країні в цілому, має величезний потенціал енергозбереження.

На даний час  комунальна енергетика знаходиться в критичному стані, обумовленому моральним і фізичних зносом теплового обладнання.

Комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» виробляється біля  405,557 тисяч Гкал теплової енергії в газових котельнях загальною потужністю  351 Гкал/год.

Більшість з котелень працюють з котлами, коефіцієнт корисної дії яких менше 82%, 70% котелень експлуатується більше 20 років. Значна кількість приміщень котелень та теплових пунктів потребують поточного або капітального ремонту.

Довжина теплових мереж складає 160 км у двотрубному обчисленні, більшість  яких  перебувають у зношеному та аварійному стані. Більшість трубних мереж не відповідає нормативним вимогам.

Відсутні сучасні засоби контролю і регулювання процесу спалення органічного палива, контролю шкідливих викидів котлоагрегатів, що не сприяє зменшенню питомих витрат палива на виробництво теплової енергії та поліпшенню екологічної ситуації.

Першочерговими для  міста є  роботи по модернізації комунальної теплоенергетики, впровадженню енергоефективних та екологічно чистих технологій, залученню в енергетичний обіг відновлюваних  джерел енергії.

Таким чином, в житлово-комунальній теплоенергетиці Білої Церкви, як  і в більшості міст України,  щільно переплелися техніко-технологічні, екологічні, економічні і соціальні проблеми. Тому завдання удосконалення  роботи комунальної теплоенергетики міста є вкрай актуальним і, враховуючи соціальні аспекти, державно важливим.

Комунальна теплоенергетика Білої Церкви, як і всіх інших міст України, розвивалась по залишковому принципу стосовно «великої енергетики» в умовах монопольної уяви про централізоване теплопостачання і надзвичайно низьких цін на паливо. Стрімкий ріст вартості паливно-енергетичних ресурсів не тільки не сприяв розвитку комунальної теплоенергетики, а ще більше погіршив її стан.

Специфікою діяльності підприємства, яке надає послуги з теплопостачання населенню та об’єктам соціальної сфери, є те, що послуги надаються незалежно від стану платежів за них окремими споживачами. Відсутність ефективної цінової політики призвела до значного зростання заборгованості, яка є однією з найскладніших проблем галузі. Наслідком цього є критичний фінансовий стан підприємства комунальної теплоенергетики.

Вирішення існуючих проблем комунальної теплоенергетики в місті потребує комплексного підходу  до впровадження енергозберігаючих та екологічно ефективних технологій і засобів виробництва, постачання і споживання усіх видів енергоносіїв і енергії, що призведе до скорочення витрат первинних енергоносіїв, зменшення собівартості виробленої енергії та екологічного забруднення.

3. Мета Програми

Головна мета,  всі основні завдання Програми пов'язані з забезпеченням переведення економіки міського господарства на енергозберігаючий шлях розвитку і спрямовані на суттєве скорочення  витрат міського бюджету на енергозабезпечення господарства міста та населення.

Виконання заходів Програми дасть можливість залучити заощаджені кошти на покращення стану міського господарства, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності та якості енергопостачання і функціонування систем життєзабезпечення міста, стримування зростання тарифів на комунальні послуги для населення і покращення соціально-побутових умов мешканців міста, розширення міських соціальних програм  тощо.

Мета  програми досягається за рахунок реалізації  на території міста підприємствами, бюджетними організаціями  низки практичних енергозберігаючих заходів, спрямованих на подальше скорочення обсягів споживання ПЕР у суспільному виробництві та населенням.

Позитивний ефект планується отримати за рахунок виконання комплексу різнобічних організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх економії, підвищення ефективності функціонування різноманітного енергоспоживаючого та енергогенеруючого обладнання, більш широкого залучення в енергобаланс міста вторинних енергоресурсів промислових підприємств.

Економічний механізм програми базується на зацікавленості підприємств, установ та організацій міста, а також громадян міста у зменшенні витрат на оплату енергоресурсів.

4.  Головні напрями, шляхи та етапи реалізації Програми

Наповнення  Програми формується  із  заходів з енергозбереження по окремих

напрямах : теплопостачання  та  гаряче  водопостачання, водопостачання  та  водовідведення, газопостачання, електропостачання,  які  заплановані  в  планах  робіт  наступних   підприємств  та  структурних  підрозділів   міської  ради:

| № п/п | Найменування підприємств, організацій, структурних підрозділів |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | КП Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» |
| 2 | КП Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» |
| 3 | Білоцерківська ФЕГГ ВАТ «Київоблгаз» |
| 4 | ЗАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» |
| 5 | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6 | Комунальне підприємство БМР «Тролейбусне управління» |
| 7 | Комунальне підприємство КОР «Білоцерківсвітло» |
| 8 | Управління освіти і науки міської ради |
| 9 | Управління охорони здоров’я міської ради |
| 10 | Відділ культури і туризму міської ради |
| 11 | Відділ у справах сім׳ї та молоді міської ради |
| 12 | Відділ фізичної культури та спорту міської ради |
| 13 | Управління комунальної власності міської ради |
| 14 | Відділ охорони навколишнього природного середовища |
| 15 | Закрите акціонерне товариство «Росава» |
| 16 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер – ГТВ» |
| 17 | Публічне акціонерне товариство «Трібо» |
| 18 | КП «Білоцерківхлібопродукт» |

4.1. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми.

Обґрунтування оптимального варіанту

На даний час проблема комунальної теплоенергетики м. Біла Церква  принципово може бути вирішена двома варіантами:

- шляхом подовження строку експлуатації наявного обладнання за умови обов’язкової його модернізації та заміни в необхідних випадках обладнання, яке не підлягає модернізації

- шляхом демонтажу всього застарілого обладнання та спорудження і вводу в експлуатацію підприємств з новітнім, які відповідають сучасним вимогам, обладнанням.

Другий шлях потребує значних інвестицій в комунальну теплоенергетику і на сьогодні є малоймовірним. Оптимальним варіантом вирішення проблеми за сучасних економічних умов є модернізація комунальної теплоенергетики на базі сучасних маловитратних і швидкоокупних (від 0,5 до 3 років) технологій і обладнання (привабливих для інвестування приватними інвесторами), що розроблені на основі фундаментальних та прикладних досліджень в енергетичній галузі науки, освоєні в промислових масштабах.

Одним із основних питань подальшого розвитку  комунальної теплоенергетики в місті є реалізація затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 16.09.2009 року № 1103 Генерального плану (схеми) перспективного розвитку системи теплопостачання міста Біла Церква, яким визначено подальший  розвиток системи теплопостачання м. Біла Церква, а  також передбачають  такі основні загальні заходи, а саме:

- підключення споживачів в районах нової забудови через ІТП (індивідуальні теплові пункти) з автоматичним регулюванням. Передбачено також максимально можливе переведення підключення існуючих споживачів з ЦТП (центральні теплові пункти) на ІТП; суттєве зниження зайвих витрат тепла (10-12 %) у перехідні періоди, а також за рахунок покращеного регулювання;

- незалежне підключення житлово-комунальної забудови з облаштуванням ІТП (системи опалення існуючих будинків, що у існуючому стані підкючені до ТП-9 “Томилівська, 50а”, ЦТП-5 “Леваневського, 43” та ЦТП-8 “Леваневського, 28”, переводяться першочергово  на приєднання по незалежній схемі);

- застосування для теплових мереж центрального опалення тільки попередньо ізольованих сталевих труб; для гарячого водопостачання, крім випадків прокладення теплових мереж в колекторах, застосування попередньо ізольованих пластмасових труб;

- підвищення надійності теплопостачання шляхом застосування резервування (перетинки та кільцеві схеми теплових мереж);

- оптимізація діаметрів теплових мереж по економічних втратах напору;

- поетапна заміна всіх теплових мереж міста на нові; трубопроводи передбачені попередньоізольовані із сигналізацією; суттєве зниження втрат тепла в теплових мережах (на 9-12 %);

- поетапна реконструкція всіх існуючих котелень КП  БМР«Білоцерківтепломережа» (за виключенням «дахових», що побудовані в останнє 15-річчя) з заміною основного і допоміжного обладнання та приведенням встановлених (наявних робочих) потужностей котелень у відповідність до приєднаних теплових навантажень споживачів; суттєве підвищення коефіцієнта корисної дії котелень (в першу чергу при застосуванні маловитратних заходів) на 7-17 %;

- поетапна заміна обладнання «дахових» котелень по мірі відпрацьовування експлуатаційного ресурсу;

- суттєве зниження витрат природного газу на котельних (не менш, ніж на 20-30 % за рахунок заходів, що вказані вище) та, відповідно, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Додаткове скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рахунок застосування котельного обладнання, яке має низькі питомі викиди забруднюючих речовин, не менш, ніж на 40-50 %.

В Генеральному плані (схемі) перспективного розвитку системи теплопостачання міста Біла Церква розглянуті також можливості використання нетрадиційних та відновлюваних джерел і систем енергії (НВДЕ). Постійне зростання цін і потреби в органічному паливі, а також обмежені ресурси палива, посилення забруднення оточуючого середовища, обумовили пошук можливостей застосування нових засобів забезпечення споживачів тепловою енергією і подальшого всебічного її збереження.

Основні фактори, що перешкоджають активному залученню в практичне використання НВДЕ, є економічні. Безперечно, що відсутність витрат палива чи їх суттєве зниження є позитивним моментом з позиції екологічного впливу на навколишне середовище. Однак значні капітальні витрати на НВДЕ та великі, по більшості, строки окупності перешкоджають активному їх використанню. Цей фактор особливо важливий для України, що знаходиться у складному економічному становищі і не має достатньої кількості власних паливно-енергетичних ресурсів. Зацікавленість до практичного використання НВДЕ переодично стимулюється додатковими факторами. Одним з них є підписання в Японії у грудні 1997 р. Кіотського протоколу про можливість торгівлі квотами на викиди парникових газів. При цьому використання НВДЕ може стати додатковим напрямком зниження викидів парникових газів.

Найбільш конкурентоспроможними та розвинутими нетрадиційними установками є теплові насоси (ТН) та системи з використанням для теплопостачання нічної електроенергії. В перспективі доцільність їх використання буде зростати за рахунок значного підвищення цін на органічне паливо, що призведе до зниження економічно доцільного рівня коефіцієнта перетворення, однак питання впровадження вказаних джерел має вирішуватись кожного разу окремо після проведення детальних техніко-економічних розрахунків.

Нетрадиційні та відновлювальні джерела та системи теплопостачання безперечно будуть розвиватися і в перспективі посядуть значне місце в світовому енергетичному балансі взагалі і в балансі окремих країн і міст зокрема. Однак, як свідчать дослідження провідних світових енергетичних установ, в періоди, що розглядаються, а також в перспективі до 2050 р. НВДЕ не посядуть значного місця в енергетичному балансі і навіть розвинуті країни (США, Великобританія, Данія та інші) до середени ХХІ сторіччя передбачають залучити ці джерела у свій енергобаланс не більш, ніж на 15-20 %. Таким чином, можна зробити висновок, що на період до 2050 р. основним напрямком розвитку енергетики взагалі і теплопостачання зокрема, буде подальше використання джерел енергії на органічному паливі з застосуванням новітніх паливозберігаючих технологій.

Модернізація комунальної теплоенергетики міста дозволить підвищити енергоефективність галузі, зменшити капітальні вкладення в заміну теплоенергетичного обладнання й наблизитися до вимог Європейського Союзу щодо питомих показників використання енергетичних та матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг.

Головні напрями Програми:

1. Аналіз сучасного стану та вироблення обґрунтованих технічних рішень для реконструкції і модернізації комунальної теплоенергетики.

2. Впровадження енергоефективного та екологічно чистого теплогенеруючого обладнання. Оснащення об’єктів комунальної теплоенергетики новими системами автоматизації, приладами, системами діагностики та моніторингу.

3.  Впровадження технологій та обладнання для утилізації викидних газів котлоагрегатів.

4.  Впровадження технологій комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (когенерації) на об’єктах комунальної теплоенергетики.

5. Впровадження теплових насосів в системах теплопостачання з залученням в енергообіг низькопотенційних вторинних та поновлювальних джерел енергії. Комплексне використання когенераційних та теплонасосних технологій.

6. Застосування при ремонті та реконструкції теплових мереж виключно попередньо ізольованих  труб.

7. Впровадження технологій використання місцевих видів (відходи виробництва) палива  в  комунальній теплоенергетиці.

8. Використання сучасних теплоізоляційних матеріалів для зовнішніх огороджуючих конструкцій житлових будинків; будівництво житлових  будинків  з цегли  та  за  новітніми  технологіями.

4.2. Шляхи і засоби розв’язання проблеми.

Засобом розв’язання проблеми є впровадження нових енергоефективних і екологічно чистих технологій і обладнання для комунальної теплоенергетики. В першу чергу це:

-  модернізація  існуючого теплогенеруючого обладнання (котлоагрегатів);

-  впровадження сучасних приладів теплового обліку та систем контролю, управління

та автоматизації теплогенеруючих об¢єктів;

-  продовження впровадження теплоізоляційних матеріалів.

4.3. Інституційні та технічні аспекти енергозбереження у

комунальні теплоенергетиці

1.Впровадження енергоефективного та екологічночистого теплогенеруючого обладнання:

- впровадження нових  високоефективних котлоагрегатів теплопродуктивністю від 0,63 до 3,15 МВт з наднизькими викидами токсичних речовин в атмосферу з високими техніко-економічними показниками, ККД не нижче 92%;

- модернізація котельних установок потужністю від 0,86 до 20 Гкал/год і доведення ККД котлів не нижче 92 %,  що одночасно поліпшить екологічні характеристики  котлів;

- капітальний ремонт теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих  труб.

Економія умовного палива від впровадження вказаних робіт  повинна привести до терміну окупності обладнання – 2,5 роки.

2. Технології та обладнання для утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів.

Використання технологій утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів є одним з найважливіших енергозберігаючих факторів. Крім енергозберігаючої функції теплоутилізатори мають природоохоронне значення. Зменшення кількості спалюваного газу завдяки використанню теплоутилізації вже сприяє екологічному покращенню навколишнього середовища. До того ж, знижується кількість шкідливих викидів в атмосферу завдяки зволоженню дуттєвого повітря (при застосуванні повітряних підігрівачів), а також частковому розчиненню в утвореному конденсаті оксидів вуглецю, азоту і інших шкідливих речовин.

При установці теплоутилізаторів за 150 котлами, тривалості опалювального періоду 3600 год. на рік, середньорічному ККД котла 90 % і середньому підвищенні ККД котла на 5 %, може бути досягнута річна економія природного газу 15 млн. м3 чи 18 тис. т.у.п. Термін окупності обладнання 2 – 3 роки.

3.Новітні технології комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (когенерації) на об’єктах комунальної теплоенергетики.

На відміну від роздільного вироблення теплової та електричної енергії при незалежній роботі газотурбінних двигунів (ГТД) чи газопоршневих двигунів (ГПД) і теплогенеруючого устаткування, в когенераційній установці двигун і теплофікаційний котел поєднані в єдиний електротеплогенеруючий агрегат, призначений для вироблення в комунальній теплоенергетиці поряд з електричною і теплової енергії, що передбачає спільну роботу теплогенеруючого устаткування (котла) і ГТД (ГПД).

Використання когенераційної   установки  в комунальних підприємствах пов’язане зі значним економічним ефектом, який обумовлюється відмовленням від дорогої мережевої електроенергії для власного споживання, зменшенням потреб в паливі на вироблення теплоти в порівнянні з роздільним виробленням теплової та електричної енергії і можливістю продажу надлишку виробленої електроенергії в мережу. Собівартість виробленої когенераційною установкою електроенергії становить орієнтовно від 7 до 9 коп/кВт.год. при використанні ГТД чи 8-10 коп/кВт.год. для ГПД відповідно.

Основні переваги когенераційних установок:

- суттєве зниження собівартості виробленої електроенергії і теплоти в порівнянні з роздільним виробленням такої ж кількості електричної та теплової енергії;

- економія природного газу в порівнянні з роздільним виробленням (від 3 до 15%);

- швидка окупність (від 1,5 до 5 років);

- поліпшення екологічного становища оточуючого середовища, пов’язане зі зниженням шкідливих викидів (NOx), а також теплового забруднення атмосфери;

- повне задоволення власних потреб котелень в електроенергії, а також продаж зайвої електроенергії в зовнішню мережу.

Загалом впровадження даних технологій дозволить не тільки скоротити витрати газу на 10-15% та шкідливі викиди, але і забезпечить надійність електропостачання завдяки автономності, що особливо важливо в умовах аварійних ситуацій.

4. Прилади та системи діагностики, моніторингу, управління та оптимізації режимів роботи об’єктів комунальної теплоенергетики:

- впровадження заходів по контролю тепловтрат і режимів роботи на теплоенергетичних об’єктах комунального господарства з використанням нових вітчизняних теплофізичних вимірювальних приладів і систем теплової автоматики, заходи дозволять зменшити теплові втрати і понаднормативні витрати палива на 5-15%, що на першому етапі заощадить до 7 - 10 тис. т у. палива. Термін окупності заходів – від 0,5 до 2 років;

- використання автоматики, регуляторів частоти обертів електродвигунів і наявного устаткування при модернізації теплогенеруючого обладнання.

5. Очікувані результати виконання Програми. Економічні, соціальні, екологічні наслідки. Ефективність Програми

Реалізація програми дозволить:

1. Забезпечити стале та ефективне функціонування комунальної теплоенергетики м. Біла Церква на інноваційній основі.

2. Заощадити в енергобалансі , головним чином природний газ, при повному забезпеченні в електро-, тепло- та водопостачанні, тим самим підвищивши енергонезалежність міста.

3. Започаткувати інфраструктуру децентралізованого тепло-електропостачання комунальної сфери шляхом залучення теплонасосних і когенераційних технологій.

4. Зменшити техногенний вплив енергетичних підприємств на довкілля та поліпшити екологічну ситуацію.

Екологічна ефективність від виконання Програми обумовлена:

- зниженням викидів в довкілля шкідливих речовин (NOx на 30-40 %, CO на 70 %, твердих часток та ін.);

- зниженням обсягу викидів газів з парниковим ефектом (CO2, CH4, N2O) на  30 %;

- зменшенням теплового забруднення довкілля.

Реалізація Програми сприятиме  безперебійному і  доступному за  цінами постачанню енергоносіями населення міста,  що являється  одним із основних напрямів соціально-економічного розвитку  міста.

6. Фінансові, матеріально-технічні, трудові ресурси,

необхідні для виконання Програми

Для виконання завдань Програми вжити заходів щодо залучення фінансування через Державне агентство  екологічних інвестицій України та інших загальнодержавних програм, не менше 10% від загального обсягу необхідних для виконання заходів Програми.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення виконання завдань Програми становлять 484 720,921  млн.грн.

Необхідні орієнтовні обсяги фінансування Програми складають:

- у 2011 році  -  176 1263       млн.грн.

- у 2012 році   - 124,2048       млн.грн.

- у 2013 році    -  92 44007     млн.грн.

- у 2014-15 р.р.-  97 369751   млн.грн.

Інформація

про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква  на 2008 – 2010 роки

Рішенням тридцять першої сесії міської ради п’ятого скликання № 677 від 27 березня 2008 року була затверджена Програма енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2008 – 2010 роки.

І. Виконання Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква  на 2008 – 2010 роки  за 2008 рік.

Згідно « Програми  енергоефективності  та  енергозбереження міста Біла Церква  на 2008-2010 роки»  для виконання енергозберігаючих заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, у  2008 році  було передбачено фінансування  у  обсязі, - 9234,249 тис.грн. –  22,437 %  від  запланованого в  т.ч.:

- 823,58  тис.грн. (субвенції)  7,818– %

- 3676,402 тис.грн. ( кошти місцевого бюджету) – 106,47%

- 4443,838 тис.грн.  ( кошти підприємства) – 99,02%;

- 290,429 тис.грн. ( інші) .

За  підсумками 2008 р. зекономлено  паливно-енергетичних ресурсів  деякими промисловими  підприємствами та структурними підрозділами міської  ради: вартість розробки  і  впровадження  фінансування – 14, 825796 млн.грн., всього зекономлено – 4,5948318 тис. т.у.п., вартість зекономлених  ПЕР – 6,03304 млн.грн., природний  газ – 0,23336 млн.куб.м., електроенергія – 10,773 млн.кВтгод., теплоенергія – 1,6282 тис.Гкал.

ІІ. Виконання Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква  на 2008 – 2010 роки  за 2009 рік.

Згідно « Програми  енергоефективності  та  енергозбереження міста Біла Церква  на 2008-2010 роки»  для виконання енергозберігаючих заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, на 2009 рік  було заявлено потребу у  фінансуванні  - 47171,75  тис.грн. –  за рахунок бюджетів всіх рівнів.

Міським бюджетом за 2009 рік профінансовано – 3091,6278 тис.грн.

Освоєно за 2009 рік коштів – 16477,181 тис.грн. в т.ч.:

- (субвенції)  0 – %

- 3091,6278 тис.грн. ( кошти місцевого бюджету)

- 8211,0032 тис.грн ( кошти підприємства)

- 3240,747 тис.грн. ( інші) .

За  підсумками 2009 р. зекономлено  паливно-енергетичних ресурсів :

Вартість розробки  і  впровадження  фінансування – 16477,181 тис..грн.

Зекономлено:

Природний  газ – 30054,0 куб.м.

Електроенергія – 16392,16 тис..кВтгод.

Теплоенергія – 2,6574  тис.Гкал.

Всього за 2009 рік бюджетними установами міста використано:

- водопостачання – 380,8 тис.м.куб – на суму – 2524,7 тис.грн.

- електроенергії – 5748,4 тис.кВт. на суму – 4056,6 тис.грн.

- природного газу – 310,3 тис.м.куб. на суму – 817,2 тис.грн.

- гаряче водопостачання та водовідведення – 45,3 тис.Г.кал на суму – 27368,8 тис.грн.

За підсумками 2009 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року бюджетними установами міста в натуральних показниках зекономлено:

- водопостачання – 18,7 тис.м.куб .

- електроенергії – 715,0 тис.кВт.

- природного газу – 33,0 тис.м.куб.

- гаряче водопостачання та водовідведення – 6,5 тис.Г.кал

ІІІ. Виконання Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква  на 2008 – 2010 роки  за 2010 рік.

Згідно « Програми  енергоефективності  та  енергозбереження міста Біла Церква  на 2008-2010 роки»  для виконання енергозберігаючих заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, у  2010 році  було передбачено фінансування  у  обсязі, - 7 842,248

тис.грн. –  14,67 %  від  запланованого в  т.ч.:

- 5857,031 тис.грн. ( кошти місцевого бюджету);

- 2681,3028 тис.грн.  ( кошти підприємства);

- 301,7 тис.грн. ( інші) .

За  підсумками 2010 р. зекономлено  паливно-енергетичних ресурсів  деякими промисловими  підприємствами та структурними підрозділами міської  ради:

- Всього зекономлено – 4920,9953 тис. т.у.п.

- Вартість зекономлених  ПЕР – 17760,9 тис.грн.

- Природний  газ – 51,376 тис.куб.м/рік

- Електроенергія – 13850,14 млн.кВтгод.

Заступник міського голови							 В.В. Гнатюк